## 封面
|  |  |  | 工程名称: | 浙江华辰能源有限公司石化技改扩建项目公用工程/锅炉房
|  |  |  | 子项名称: | 仪表清单
仪表清单1（锅炉汽水系统）
项目负责/日期:
审 核/日期:
校 核/日期:
设 计/日期:
浙江城建煤气热电设计院有限公司
会签专业 | 会签人 | 日期 | 电力及新能源 乙级 |  | 设计专业 | 热控 | 设计阶段 | 施工图 | 工程编号 | R1008-FS-2008 | 设计图号 | K0104-01 | 共6 页

## 华辰锅炉汽水
位号 | 测点名称 | 仪表名称及规格 | 型号 | 数量 | 安装地点 | 安装图号 | 介质 | 温度°C | 压力 | 流量/液面 | 备注
说明1：锅炉仪表的位号，如果有必要，可以加前缀，例如：11TE101/12TE101；
说明2：本清单对应K0103-01系统图。
一： | 温度仪表 | 仪表名称及规格
TE101 | 给水温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-630 | 1x2 | φ108x4.5 | HK01-21 | 水 | 150 |  |  | 倾斜安装
| 直接进DCS | 长度Lxl=300x150 |  |  |  | H=90,45°
保护管1Cr18Ni9Ti,M33X2
TE102 | 低过出口集箱汽温 | 热电偶，分度号K | WRN-630 | 1x2 |  |  | 蒸汽
LXI=300X150
保护管材料1Cr18Ni9Ti,M33X2
TE103 | 低过出口集箱汽温 | 热电偶，分度号K | WRN-630 | 1x2 |  |  | 蒸汽
LXI=300X150
保护管材料1Cr18Ni9Ti,M33X2
蒸汽
TE104 | 过热器汇汽集箱汽温 | 热电偶，分度号K | WRN-630 | 2X2
TE105 |  | LXI=300X150
保护管材料1Cr18Ni9Ti,M33X2
TE106 | 锅炉出口主蒸汽温度 | 热电偶，分度号K | WRN-630 | 1X2 | φ219x10 | HK01-21 | 蒸汽
|  | 长度Lxl=350x200 |  |  |  | H=150
|  | 保护管材料1Cr18Ni9Ti,M33X2 |  |  |  | 45°
TE107 | 锅炉汽包壁温（左） | 热电偶 | WRNT－11 | 8X2 | 汽包壁 |  | 金属
TE108 | 锅炉汽包壁温（左） | 分度号：k
TE109 | 锅炉汽包壁温（左） | L=1500mm
TE110 | 锅炉汽包壁温（左） | R=100mm
TE111 | 锅炉汽包壁温（右） | 绝缘式
TE112 | 锅炉汽包壁温（右）
TE113 | 锅炉汽包壁温（右）
TE114 | 锅炉汽包壁温（右）
TI121 | 给水操作台入口温度 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=75
M27X2 ，0~300℃，Φ10
TI122 | 省煤器进口水温 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=75
M27X2 ，0~300℃，Φ10
TI123 | 省煤器出口集箱温度 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=75
M27X2 ，0~300℃，Φ10
TI124 | 低过出口集箱汽温 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=120
M27X2 ，0~500℃，Φ10
TI125 | 低过出口集箱汽温 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=120
M27X2 ，0~500℃，Φ10
TI126 | 过热器汇汽集箱汽温 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2 | [6 empty] | 锅炉厂供货
L=120
M27X2 ，0~500℃，Φ10
TI127 | 过热器出口汽温 | 双金属温度计 | WSS-511 | 1x2
L=120
M27X2 ，0~500℃，Φ10
二： | 压力仪表
PT101 | 给水压力 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 1x2 | 操纵台 | 参HK02-143 | 水
量程:0~10MPa
输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PT102 | 省煤器进口水压力 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 1x2 | 操纵台 | 参HK02-143 | 水
量程:0~10MPa
输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PT103 | 汽包压力 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 2x2 | 就地 | HK02-147 | 蒸汽
PT104 | 汽包压力 | 量程:0~10MPa
| 二取一，用于MCS | 输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PT105 | 过热器汇汽集箱汽压 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 1x2 | 就地 | HK02-147 | 蒸汽
量程:0~10MPa
输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PT106 | 主蒸汽压力 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 1x2 | 就地 | HK02-147 | 蒸汽
量程:0~10MPa
输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PT107 | 过热减温器减温水压力 | 压力变送器 | EJA430A-EBS4A-62DC | 1x2 | 就地 | HK02-147 | 水
量程:0~10MPa
输出信号:4-20mA
电源:24VDC 两线制
PI111 | 给水压力 | 压力表，刻度0~10MPa | Y-150 | 1x2 | 给水操纵台 | 参HK02-121 | 水 |  |  |  | 锅炉厂供货
1.5级，M20X1.5
PI112 | 省煤器进口水压力 | 压力表，刻度0~10MPa | Y-150 | 1x2 | 给水操纵台 | 参HK02-121 | 水 |  |  |  | 锅炉厂供货
1.5级，M20X1.5
PI113 | 汽包低读压力表 | 压力表，刻度0~10MPa | Y-250 | 2x2 | 就地 | 参HK02-121 | 蒸汽 |  |  |  | 锅炉厂供货
PI114 | 汽包高读压力表 | 1.5级，M20X1.5
PI115 | 过热器汇汽集箱汽压(左) | 压力表，刻度0~10MPa | Y-250 | 2x2 | 就地 | 参HK02-121 | 蒸汽 |  |  |  | 锅炉厂供货
PI116 | 过热器汇汽集箱汽压(右) | 1.5级，M20X1.5
PI117 | 过热器出口汽压 | 压力表，刻度0~10MPa | Y-250 | 1x2 | 就地 | 参HK02-121 | 蒸汽
1.5级，M20X1.5
三： | 流量仪表
FT101 | 给水流量变送器 | 差压变送器 | EJA110A-EHS4A-62DC | 1x2 | 就地 | K08-21
|  | 校正范围0-100KPa |  |  |  | K03-17B
输出信号4-20mA
FE101 | 给水流量 | 八槽孔板 |  | 1x2 | Ф108x5 |  | 水 | 150 | 6.3MPa |  | 详见计算书
Pn10MPa Dn100（Ф108x5）
设计流量125m3/h
切断阀 Pn10MPa 1Cr18Ni9Ti
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：20#钢
按D-GD87-0722标准制造
FT102 | 去减温器喷水流量 | 差压变送器 | EJA110A-EHS4A-62DC | 1x2 | 就地 | 参HK02-154
校正范围0-10KPa
输出信号4-20mA
FE102 |  | 小八槽孔板 |  | 1x2 | Ф25x2 | 参HK03-101 | 水 | 150 | 6.3MPa |  | 详见计算书
|  | Pn10MPa Dn20(Ф25x2) |  |  | #20钢
设计流量6.3m3/h
切断阀 Pn10MPa 1Cr18Ni9Ti
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：20#钢
按D-GD87-0722标准制造
FT103 | 蒸汽流量变送 | 差压变送器 | EJA110A-EHS4A-62DC | 1x2 | 就地 | 参HK02-154
校正范围0-160KPa
输出信号4-20mA
FE103 | 蒸汽流量 | 长颈喷嘴 |  | 1x2 | Ф219x9 | 参HK03-101 | 蒸汽 | 450 | 4.25MPa |  | 详见计算书
|  | Pn10MPa Dn200（Ф219x9） |  |  | 15CrMoG
设计流量125t/h
切断阀 Pn10MPa 1Cr18Ni9Ti
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：15CrMoG
按D-GD87-0722标准制造
四： | 液位仪表
LT101 | 汽包液位 | 差压变送器 | EJA110A-ELS4A-62DC | 1x2 | 就地 | HK04-121
|  | 测量范围:0~6KPa |  |  |  | 参HK08-85
输出信号:4~20mA
负迁移50% -300~300mm水柱
电源:24VDC,配三阀组
LE101 | 平衡容器 | PN6.4 DN20,L=600mm | D-203 | 1x2 | 锅筒 | [5 empty] | 锅炉厂供货
附切断阀
LIA103 | 汽包高读液位 | 电接点液位指示报警仪 | DS-8S | 1x2 | IP模拟盘 |  |  |  |  | 正常±75mm | 锅炉厂供货
| ±120mm停炉，±75mm报警 | 电源：220VAC 50Hz
LE103 |  | 电接点取样筒, |  |  | 设备上 | [5 empty] | 锅炉厂供货
带法兰,15点
PN10MPa，DN20，L=640
LIA104 | 汽包低读液位 | 电接点液位指示报警仪 | DS-8S | 1x2 | IP模拟盘 |  |  |  |  | 正常±75mm | 锅炉厂供货
| ±120mm停炉，±75mm报警 | 电源：220VAC 50Hz
LE104 |  | 电接点取样筒, |  |  | 设备上 | [5 empty] | 锅炉厂供货
带法兰,15点
PN10MPa，DN20，L=640
LI105 | 汽包高读液位 | 双色水位计 |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 锅炉厂供货
LI106 | 汽包低读液位 | 双色水位计 |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 锅炉厂供货
LTV105 | 汽包水位监视 | 汽包水位电视( 彩色监视器 21") |  | 1x2 | IP仪表柜
|  | 控制器 |  |  | IP仪表柜
LTVT105 | 汽包水位监视 | 摄像头(包括安装支架、防护罩、220VAC电缆等) | CCD | 1x2 | 就地
LTVT106 | 汽包水位监视 | 摄像头(包括安装支架、防护罩、220VAC电缆等) | CCD | 1x2 | 就地
五： | 两位式电动门控制箱
MB-101 | 给水操作台进口电动门控制箱 |  |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 电动头由锅炉厂供货,非一体化型
MB-102 | 主蒸汽出口电动门控制箱 |  |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 电动头由锅炉厂供货,非一体化型
MB-103 | 锅筒紧急放水电动门控制箱 |  |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 电动头由锅炉厂供货,非一体化型
MB-104 | 汇汽集箱向空排汽电动门控制箱 |  |  | 1x2 | 就地 | [5 empty] | 电动头由锅炉厂供货,非一体化型
六 | 气动调节阀
CV101 | 主给水流量调节阀 | 气动薄膜式调节阀 | 110C | 1x2 | 给水操纵台 | [5 empty] | 详见计算书，无锡卓尔
输入输出：4~20mA
等百分比
配电气定位器、过滤减压阀、反法兰等附件
CV102 | 过热蒸汽减温水流量调节阀 | 气动薄膜式调节阀 | 100S | 1x2 | 给水操纵台 | [5 empty] | 详见计算书，无锡卓尔
输入输出：4~20mA
等百分比
配电气定位器、过滤减压阀、反法兰等附件
MSI
机械工业部
第二设计研究院
仪表明细表
项目名称
镇海炼油化工股份有限公司第二热电站
汽轮发电机组部分
共 页 第 页 设计阶段 施 工
审核
二校
一校
设计
编制日期
编号 M529FAZ-K0103-4
位号
测 点
仪 表 名 称 及 规 格
.
型 号
数量
安装地点
安装图号
介质
温度
℃
表压
MPa
流量或液面
备注