## 封面
|  |  |  | 工程名称: | 浙江华辰能源有限公司石化技改扩建项目公用工程/锅炉房
|  |  |  | 子项名称: | 仪表清单
仪表清单2（锅炉燃烧系统）
项目负责/日期:
审 核/日期:
校 核/日期:
设 计/日期:
浙江城建煤气热电设计院有限公司
会签专业 | 会签人 | 日期 | 电力及新能源 乙级 |  | 设计专业 | 热控 | 设计阶段 | 施工图 | 工程编号 | R1008-FS-2008 | 设计图号 | K0104-02 | 共 页

## 锅炉 燃烧系统
浙 江 城 建 煤 气 热 电 |  | 仪表清单2(锅炉燃烧系统） | 工程名称 | 浙江华辰能源有限公司石化技改扩建项目公用工程/锅炉房 |  |  |  |  | 设计阶段 | 施工图 | 工程编号：R1008-FS-2008
设 计 院 有 限 公 司 |  |  | 子项名称 | 仪表清单 |  |  |  |  | 设计专业 | 热控 | 设计图号：k0104-02
审核: |  | 校对： |  | 设计： |  |  |  |  | 项目负责人： |  | 编制日期：
位号 | 测点名称 | 仪表名称及规格 | 型号 | 数量 | 安装地点 | 安装图号 | 介质 | 温度°C | 压力 | 流量/液面 | 备注
说明1：锅炉仪表的位号，如果有必要，可以加前缀，例如：11TE201/12TE201；
说明2：本清单对应K0103-02系统图。
一、 | 温度仪表
TE201 | 一次冷风，空气预热器入口温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-430 | 2x1 | 1074x1250x4 | HK01-28 | 空气 | 20
长度Lxl=450x300
保护管1Cr18Ni9Ti
固定法兰式
TE202 | 二次冷风，空气预热器入口温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-430 | 2x1 | 1300x700x4 | HK01-28 | 空气 | 20
长度Lxl=450x300
保护管1Cr18Ni9Ti
固定法兰式
TE203 | 一次热风，空气预热器出口温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-430 | 2x1 | 900x550x4 | HK01-28 | 空气 | 160
长度Lxl=450x300
保护管1Cr18Ni9Ti
固定法兰式
TE204 | 二次热风，空气预热器出口温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-430 | 2x1 | 950x700x4 | HK01-28 | 空气 | 150
长度Lxl=450x300
保护管1Cr18Ni9Ti
固定法兰式
TE205 | 沸下温度 | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 炉墙 | HK01-28 | 烟气 | 0~1100 |  |  | 炉墙总厚度280mm
TE206 | 沸下温度 | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE207 | 沸中温度 | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 炉墙 | HK01-28 | 烟气 | 0~1100 |  |  | 炉墙总厚度280mm
TE208 | 沸中温度 | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE209 | 炉室下端温度(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 炉墙 | HK01-28 | 烟气 | 0~1100 |  |  | 炉墙总厚度280mm
TE210 | 炉室下端温度(右) | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE211 | 炉膛出口温度(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 炉墙 | HK01-28 | 烟气 | 0~1050 |  |  | 炉墙总厚度280mm
TE212 | 炉膛出口温度(右) | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE213 | 旋风筒锥体物料温度(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 炉墙 | HK01-28 | 烟气 | 0~1100 |  |  | 炉墙总厚度350mm
TE214 | 旋风筒锥体物料温度(右) | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE215 | 返料风机出口总管空气温度 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-221 | 2x1 | Φ159x4.5 | HK01-28 | 空气 | 20
长度Lxl=225x75
保护管1Cr18Ni9Ti
固定罗纹M27x2
TE216 | 风室温度(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 左风室 | HK01-28 | 烟/空气 | 0~850 |  |  | 炉墙总厚度280mm
TE217 | 风室温度(右) | 长度Lxl=650x500 |  |  | 右风室
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE218 | 返料床床料温度（左） | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 设备上 | HK01-28 | 燃烧物 | 0~1100 |  |  | 炉墙总厚度244mm
TE219 | 返料床床料温度（右） | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE222 | 高温过热器进口烟温(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气 | 0~1000 | 0~-1500Pa |  | 炉墙总厚度380mm
TE223 | 高温过热器进口烟温(右) | 长度Lxl=650x500 | [5 empty] | 0~1000 | 0~-1500Pa
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE224 | 高温过热器出口烟温(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气 | 0~780 | 0~-1520Pa |  | 炉墙总厚度380mm
TE225 | 高温过热器出口烟温(右) | 长度Lxl=650x500 | [5 empty] | 0~780 | 0~-1520Pa
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE226 | 低温过热器出口烟温(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气 | 0~580 | 0~-1620Pa |  | 炉墙总厚度310mm
TE227 | 低温过热器出口烟温(右) | 长度Lxl=650x500 | [5 empty] | 0~580 | 0~-1620Pa
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE228 | 省煤器出口烟温(左) | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气 | 0~350 | 0~-2200Pa |  | 炉墙总厚度310mm
TE229 | 省煤器出口烟温(右) | 长度Lxl=650x500 | [5 empty] | 0~350 | 0~-2200Pa
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE230 | 二次空预器出口烟温 | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气
TE231 |  | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE232 | 一次空预器出口烟温 | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气
TE233 |  | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE234 | 引风机出口烟温 | 热电阻,分度号Pt100 | WZP-430 | 2x2 | 烟道 | HK01-28 | 烟气
TE235 |  | 长度Lxl=450x300
保护管1Cr18Ni9Ti
固定法兰式
TE237 | 启动燃烧器温度 | 耐磨镍铬-镍硅热电偶,分度号:K | WRN-430 | 2x2 | 设备上 | HK01-28 | 烟/空气 | 0~1100
TE238 |  | 长度Lxl=650x500
高温耐磨管长＞400mm
法兰Pn0.25MPa Dn32
TE239 | 一次风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE240 | 一次风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE241 | 二次风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE242 | 二次风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE243 | #1引风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE244 | #1引风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE245 | #2引风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TE246 | #2引风机轴承温度 | 铂热电阻 | Pt100 | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI201 | 一次风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI202 | 一次风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI203 | 二次风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI204 | 二次风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI205 | #1引风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI206 | #1引风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI207 | #2引风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
TI208 | #2引风机轴承温度 | 双金属温度计 | WSS | 2x1 | 设备上 | [5 empty] | 风机厂供货
二、 | 压力仪表
PT201 | 一次风机出口风压 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~15KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE201 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 1x2 | 一次风机出口
PT202 | 二次风机出口风压 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~10KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE202 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 1x2 | 二次风机出口
PT203 | 一次热风，空气预热器出口压力 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x1 | 就地集中 | HK02-128 | 空气 |  |  |  | 锅炉厂图纸没有此测点布置
测量范围0~15KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE203 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 1x2 | 一次热风，空气预热器出口
PT204 | 二次热风，空气预热器出口压力 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x1 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~10KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE204 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 1x2 | 二次热风，空气预热器出口
PT205~6 | 左、右燃烧风管压力 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~15KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE205~6 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 左、右燃烧风管
PT207~8 | 左、右混合风管压力 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~15KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE207~8 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 左、右混合风管
PT209 | 风室风压（左） | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气 |  | 11KPa
PT210 | 风室风压（右） | 测量范围0~15KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE209~10 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2
PT211 | 炉室下部压力（左） | 压力变送器0~6KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | -2~2KPa
PT212 | 炉室下部压力（右） | 负迁50%，测量范围-3~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE211~12 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 炉室下部
PT213 | 炉膛出口压力 | 压力变送器0~6KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | -2~2KPa
负迁50%，测量范围-3~3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE213~14 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 炉膛出口（左、右）
PT215 | 高温过热器进口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -1520Pa
负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE215~16 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 高温过热器出口
PT217 | 高温过热器出口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -1500Pa
负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE217~18 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 高温过热器进口
PT219 | 低温过热器出口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -1620Pa
负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE219~20 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 低温过热器出口
PT221 | 省煤器出口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -2200Pa
负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE221~22 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 省煤器出口
PT223 | 二次风空预器出口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -2200Pa
负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE223~24 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 省煤器出口
PT225 | 一次风空预器出口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -2200Pa
PT226 |  | 负迁100%，测量范围0~-3KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE225~26 | 取压装置 |  |  | 2x2 | 省煤器出口
PT227 | 二次热风炉膛进口压力 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x1 | 就地集中 | HK02-128 | 空气
测量范围0~20KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE227 | 取压装置 |  |  | 2x1 | 二次热风炉膛进口 | K02-23A | 空气 | 150 | 7.5KPa
PT228 | 返料风风压 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 |  |  | 0~14KPa
测量范围0~20KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE228~29 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 返料风道
PT230 | 引风机进口烟压 | 压力变送器 0~3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ -1500Pa
PT231 | 引风机进口烟压 | 负迁100%，测量范围0~-3KPa | EJA430A-EMS4A-62DC
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PE230~231 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 高温过热器进口
PdT201 | 炉膛差压 | 差压变送器 | EJA120A-EES4A-62NC | 2x2 | 就地集中 | HK02-128 | 烟气 |  | 0~ 1000Pa
测量范围0~1KPa
输出信号4~20mA，两线制
配安装支架
PdE201 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 2x2 | 炉膛
PT232 | 1#播煤风风压 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气 |  | 0~ 11000Pa
PT233 | 2#播煤风风压 | 测量范围0~20KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2
PT234 | 3#播煤风风压 | 输出信号4~20mA，两线制 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2
配安装支架
PE232~234 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 3x2 | 播煤风管道
PT235 | 1#给煤风风压 | 压力变送器 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2 | 就地集中 | HK02-128 | 空气 |  | 0~ 11000Pa
PT236 | 2#给煤风风压 | 测量范围0~20KPa | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2
PT237 | 3#给煤风风压 | 输出信号4~20mA，两线制 | EJA430A-EMS4A-62DC | 1x2
配安装支架
PE235~236 | 取压装置 | 防堵旋风除尘器 |  | 3x2 | 给煤风管道
三、 | 流量仪表
FT201 | 炉底部风室一次风流量(左) | 差压变送器 | EJA110A-EES4A-62NC | 2x1 | 就地 | 参HK02-154 | 空气
量程0~11KPa
输出信号4~20mA ，两线制
FE201 |  | 三曲线机翼形流量节流装置 |  | 2x1 | 垂直管道 | 参HK03-101 |  | 128 | 11000Pa | Fmax=42000m3/h | 详见计算书
|  | Pn1.0 &=5 | [7 empty] | Fav=35000m3/h
设计流量42000m3/h
截面900x550x4
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：Q235-AF
带配对法兰及螺母螺栓
介质流向：垂直
FT202 | 炉底部风室一次风流量(右) | 差压变送器 | EJA110A-EES4A-62NC | 2x1 | 就地 | 参HK02-154 | 空气
量程0~11KPa
输出信号4~20mA ，两线制
FE202 |  | 三曲线机翼形流量节流装置 |  | 2x1 | 垂直管道 | 参HK03-101 |  | 128 | 11000Pa | Fmax=42000m3/h | 详见计算书
|  | Pn1.0 &=5 | [7 empty] | Fav=35000m3/h
设计流量45000m3/h
截面900x550x4
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：Q235-AF
带配对法兰及螺母螺栓
介质流向：垂直
FT203 | 一次返料风流量(左) | 差压变送器 | EJA110A-EES4A-62NC | 2x1 | 就地 | 参HK02-154 | 空气
量程0~13.5KPa
输出信号4~20mA ，两线制
FE203 |  | 三曲线机翼形流量节流装置 |  | 2x1 | 垂直管道 | 参HK03-101 |  | 20 | 13500Pa | Fmax=360m3/h | 详见计算书
|  | Pn1.0 &=5 | [7 empty] | Fav=300m3/h
设计流量360m3/h
截面Ф159x4.5
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：Q235-AF
带配对法兰及螺母螺栓
FT204 | 一次返料风流量(右) | 差压变送器 | EJA110A-EES4A-62NC | 2x1 | 就地 | 参HK02-154 | 空气
量程0~13.5KPa
输出信号4~20mA ，两线制
FE204 |  | 三曲线机翼形流量节流装置 |  | 2x1 | 垂直管道 | 参HK03-101 |  | 20 | 13500Pa | Fmax=360m3/h | 详见计算书
|  | Pn1.0 &=5 | [7 empty] | Fav=300m3/h
设计流量360m3/h
截面Ф159x4.5
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：Q235-AF
带配对法兰及螺母螺栓
FT205 | 二次风机出口冷风流量 | 差压变送器 | EJA110A-EES4A-62NC | 2x1 | 就地 | 参HK02-154 | 空气
量程0~6.4KPa
输出信号4~20mA ，两线制
FE205 |  | 三曲线机翼形流量节流装置 |  | 2x1 | 垂直管道 | 参HK03-101 |  | 20 | 6400Pa | Fmax=34000m3/h | 详见计算书
|  | Pn1.0 &=5 | [7 empty] | Fav=41000m3/h
设计流量41000m3/h
截面700x1300x4
孔板材料1Cr18Ni9Ti
法兰环室材料：Q235-AF
带配对法兰及螺母螺栓
四、 | 液位仪表
四、 | 气动调节风门/阀
CV203 | 风室入口一次热风流量阀（左） | 气动调节蝶阀 | 300SS | 1x2 | 管道 |  |  | 150 | 12KPa |  | 无锡卓尔
CV204 | 风室入口一次热风流量阀（右） | Pn0.25 平法兰 900x550x4 |  | 1x2
阀体材料：铸钢
蝶阀阀芯：1Cr18Ni9Ti
等百分比
阀位信号：4~20mADC
夹紧用的Pn0.25,平法兰一对及紧固件配套供
配电气定位器，过滤减压阀、操作手轮、三断保护
CV205 | 点火混和风调节风门（左） | 气动执行机构 |  | 1x2 | 阀体 |  |  | 150 | 12KPa |  | 业主自购。工艺配调节挡板。订货时注意与调节风门的配合。
CV206 | 点火混和风调节风门（右） | 控制信号/阀位信号:4~20mA |  | 1x2
CV207 | 点火燃烧风调节风门（左） | 气动执行机构 |  | 2x2 | 阀体 |  |  | 150 | 12KPa |  | 业主自购。工艺配调节挡板。订货时注意与调节风门的配合。
CV208 | 点火燃烧风调节风门（右） | 控制信号/阀位信号:4~20mA
CV209 | 二次热风调节阀 | 气动调节蝶阀 | 300SS | 2x1 | 管道 |  |  | 150 | 12KPa |  | 无锡卓尔
Pn0.25 平法兰 700x700x4
阀体材料：铸钢
蝶阀阀芯：1Cr18Ni9Ti
等百分比
阀位信号：4~20mADC
夹紧用的Pn0.25,平法兰一对及紧固件配套供
配电气定位器，过滤减压阀、操作手轮、三断保护
五、 | 电动调节风门（一体化型）
CV201 | 一次风机调节风门 | 调节型角行程电动执行机构 | DKJ-D | 2x1 | 就地 |  |  | 20 | 18KPa |  | 风机厂配供电动执行机构
控制信号/阀位信号:4~20mA
电源:220VAC
CV202 | 二次风机调节风门 | 调节型角行程电动执行机构 | DKJ-D | 2x1 | 就地 |  |  | 20 | 10.9KPa |  | 风机厂配供电动执行机构
控制信号/阀位信号:4~20mA
电源:220VAC
CV210 | #1引风机调节风门 | 调节型角行程电动执行机构 | DKJ-D | 2x2 | 就地 |  |  | 20 | 10.9KPa |  | 风机厂配供电动执行机构
CV211 | #2引风机调节风门 | 控制信号/阀位信号:4~20mA
电源:220VAC
六、 | 电动头（一体化型）
MV201 | #1炉烟气进脱硫装置电动门 | 两位式、角行程电动执行机构 |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV202 | #2炉烟气进脱硫装置电动门 | 一体化电动头 |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV203 | 旁通烟道#1电动门 | 电源:380VAC |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV204 | 旁通烟道#2电动门 | 带失电保护 |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV205 | 引风机联络管道电动门 | 带安装底座 |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV206 | #1引风机烟气进口电动门 | 配行程开关、球型绞链 等安装附件 |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV207 | #1引风机烟气出口电动门 |  |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV208 | #2引风机烟气出口电动门 |  |  | 1x1 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV209 | 排渣电动门 |  |  | 1x2 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
MV210 | 排渣电动门 |  |  | 1x2 | [6 empty] | 阀门厂家配一体化电动头
七、 | 分析仪表
AT201 | 烟气氧含量(左) | 氧化锆传送器 | YFC-1T | 2×2 | 高温过热器出口，后炉墙 | [5 empty] | 供货商成套供货
AT202 | 烟气氧含量(右) | 测量范围:0-10% O2 |  | 2×2
输出信号4-20mA
电源220VAC 50HZ
|  | 探头 | YFC-1E
探头材质氧化锆(加热型)
长度1200MM
要求探头法兰 Pg6 Dg100
18-8平法兰
AT203 | 烟气排放连续监测 | CEMS多组分析仪（红外或傅立叶光谱） |  | 1 | CEMS分析室 | [5 empty] | 供货商成套供货
1. SO2
2. NO,NO2,NOX
3. O2
4. CO,CO2
5. 尘度（颗粒）
AE203 | 烟气排放连续监测 | 采样探头及过滤组件 |  | 1×3 | 烟囱烟气30.m平台 | [5 empty] | 供货商成套供货
（烟道焊Pn2.5 Dn100 平法兰3个）
耐蚀伴热样品传送
快速采样排放系统
MSI
机械工业部
第二设计研究院
仪表明细表
项目名称
镇海炼油化工股份有限公司第二热电站
汽轮发电机组部分
共 页 第 页 设计阶段 施 工
审核
二校
一校
设计
编制日期
编号 M529FAZ-K0103-4
位号
测 点
仪 表 名 称 及 规 格
.
型 号
数量
安装地点
安装图号
介质
温度
℃
表压
MPa
流量或液面
备注